TW-CO2_TH二氧化碳温湿度三合一

传感器说明书

广州通微物联科技有限公司

产品简介

TW-CO2_TH二氧化碳温湿度三合一传感器是一款专门针对物联应用而设计的传感器。该传感器集成了CO2测量、温度测量和湿度测量功能，支持RS485有线和LORA无线两种传输方式。该产品广泛应用于检测室内、温室大棚、蔬菜大棚、花卉大棚等农业种植场所或者大型室内养殖场（如养猪场）或者危险二氧化碳泄漏场所。产品采用先进的红外传感技术，具有信号稳定，精度高等特点。

产品特点

- 同时支持CO2+温度+湿度测量功能；

- 支持RS485有线和LORA无线传输，传输方式灵活；

- 支持宽电压供电DC10-30V；

- 采用先进的红外传感技术，信号稳定，精度高。

技术参数

| 工作电压 | DC10-30V |
| --- | --- |
| 传输模式 | LORA无线传输/RS485有线传输 |
| 无线传输频率 | 433Mhz/470Mhz |
| 无线通讯距离 | 在晴朗空旷可见的条件下距离最远达到5Km |
| CO2检测范围 | 0-2000ppm/0-5000ppm/0-10000ppm |
| CO2检测精度 | ±30ppm+5%读数 |
| 温度检测范围 | -40℃~+85℃ |
| 温度检测精度 | ±0.5℃ |
| 湿度检测范围 | 0-100% |
| 湿度检测精度 | ±3% |
| 安装方式 | 挂壁安装 |
| 外观尺寸 | 白色ABS 110*85*40mm |

通讯协议

模块遵循标准MODBUS RTU协议。MODBUS通讯协议详细信息请参见MODBUS标准化组织网站：http://www.Modbus-IDA.org。

模块的模拟量输入及模块设置可通过读/写特定的MODBUS元件（寄存器）实现。

| 寄存器地址 | 长度 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2字节 | CO2气体值 | 读取值=实际值（4功能码） |
| 0x01 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x02 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| … | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x0F | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x10 | 2字节 | 设备通讯地址 | 有效值：1-254（4、16功能码） |
| 0x11 | 2字节 | 设备通讯波特率 | 有效值：1-5（4、16功能码） |
| 0x12 | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| … | 2字节 | 保留 | 读取无效 |
| 0x1F | 2字节 | 保留 | 读取无效 |