通微智慧科技

工业级 AIoT 智慧运维产品与数据服务商

通微智慧楼宇自控

系统解决方案完整版 V1.0

BAS + AIoT  ·  可知、可视、可控  ·  以安全边界为前提的全生命周期运营

| 适用对象 办公园区 / 商业综合体 / 公共建筑 | 核心对象 暖通、给排水、照明、配电与环境 | 交付定位 可深化、可集成、可验收 |
| --- | --- | --- |

广州通微智慧科技有限公司

2026 年 9 月

# 目录

| 一、方案概述 | 十、产品体系与交付核验要求 |
| --- | --- |
| 二、建设目标、范围与安全边界 | 十一、公司简介 |
| 三、总体架构与部署模式 | 十二、工程技术深化设计 |
| 四、现场监控与控制子系统 | 附录 A 标准、法规与互联网资料适用清单 |
| 五、平台、智能运维与数据服务 | 附录 B 项目范围与验收核验表 |
| 六、主要硬件与软件组成 | 附录 C 典型监测点与告警矩阵（模板） |
| 七、网络安全、数据安全与可靠性设计 | 附录 D 接口、联调和验收测试用例（模板） |
| 八、行业场景适配 | 附录 E 设备与软件选型核验要求 |
| 九、实施、验收与持续运维 |  |

阅读说明 本文件为楼宇自控（BAS）通用技术方案。实际项目的系统边界、设备品牌、点位数量、控制策略、网络开通、消防/特种设备接口、施工条件及验收口径，应以建筑设计文件、深化设计、设备厂家资料、现行适用规范和合同约定为准。

# 一、方案概述

## 1.1 建设背景

现代建筑中的暖通空调、给排水、照明、配电、环境监测及各类专用系统往往由不同厂家和时期建设，常见设备状态分散、告警靠人工转述、控制逻辑难以追溯、能耗数据与运行数据割裂等问题。楼宇自控系统以现场 DDC 控制为基础，通过标准协议和工业物联网接入，将机电运行、环境质量、能效与运维流程纳入同一运营闭环。

本方案遵循“现场控制自治、平台集中运营、数据统一治理、接口安全开放”的思路，在不突破消防、安全、设备工艺和管理边界的前提下，使管理者掌握运行态势，使运维人员具备可执行的告警与工单流程，使节能优化有连续数据作为依据。

## 1.2 建设目标

| 目标 | 系统响应 | 可衡量交付 |
| --- | --- | --- |
| 可知 | 统一采集设备状态、关键工艺参数、环境与能耗数据 | 设备台账、点表、实时数据、历史趋势与数据质量标识 |
| 可视 | 楼栋—楼层—系统—设备多层级展示，支持平面图与列表 | 运行总览、工艺流程图、告警中心、趋势曲线和报表 |
| 可控 | 时程、联锁、顺控、群控与经授权的远程操作 | 控制矩阵、权限清单、操作审计、现场反馈与异常回退 |
| 可管 | 告警分级、工单、巡检、维保与资产信息关联 | 闭环时效、故障统计、设备健康档案与 SLA 报表 |
| 可优 | 基于负荷、时段、气象、舒适度与能耗的运行分析 | 基线、分项能耗、策略建议、优化前后对比与复盘记录 |

## 1.3 适用场景

办公园区、总部大楼、产业园区：多楼栋运维、空调照明时程、给排水/配电/环境与能效协同。

商业综合体、酒店与公共建筑：多业态时程、冷热源群控、公共区域环境与设备可视化。

医疗、学校、交通枢纽等公共服务建筑：分区运行、关键区域环境、连续性与专用系统接口边界。

既有建筑改造：保留原有控制器和专用系统，经网关和标准接口分步纳管。

# 二、建设目标、范围与安全边界

## 2.1 建设原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 安全优先 | 任何自动控制和远程命令不得削弱消防、生命安全、设备厂家保护逻辑或现场检修安全措施。 |
| 标准开放 | 优先采用 BACnet、Modbus、KNX、OPC UA、MQTT 等可核验协议；对私有协议以厂家授权、接口清单和联调测试为准。 |
| 边缘自治 | 关键时程、联锁、保护和基本控制逻辑在现场控制器闭环运行；上位平台中断不应导致现场失控。 |
| 分步实施 | 以设备台账、点表、接口和网络清单为基线，按楼栋/系统分批接入、联调、试运行和验收。 |
| 数据可用 | 通过统一命名、单位、量程、质量标识和时间同步，保证数据可解释、可追溯、可用于报表与优化。 |
| 全生命周期 | 将工程交付、运行策略、告警闭环、软件版本、配置备份和持续优化纳入同一管理链路。 |

## 2.2 业务边界

| 范围 | 纳入内容 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇自控核心 | 冷热源、空调通风、给排水、公共照明、环境、机房环境及相关设备 | 根据设计图纸、控制点表和设备接口确定；设备内部保护由原厂控制系统承担。 |
| 能源与配电接口 | 电表、配电状态、变压器/开关柜监测、分项能耗、需量与功率质量数据 | 高低压保护、开关操作及电力调度遵循电气专业规程；平台远控须经专项审批。 |
| 照明与遮阳 | 回路/场景、时程、照度、人体感应、日照与遮阳接口 | 疏散照明、消防强切等应按专项设计和消防联动逻辑执行。 |
| 消防、安防、停车、电梯 | 告警、状态、设备位置、接口事件及经批准的协同展示 | 不替代火灾报警、消防联动、安防、电梯等专用系统的独立控制与法定责任。 |
| 企业系统集成 | 统一身份、工单、资产、能管、数据中台或第三方应用 | 通过北向 API、消息订阅或报表交换接入，遵循数据分级、授权和审计要求。 |

## 2.3 建设范围建议

范围深化基线 项目启动阶段应先形成《楼宇系统范围确认表》《设备台账》《控制点表》《接口及协议清单》《网络与 IP 规划》《控制矩阵》《告警策略表》七项基线文件。未明确的接口、控制权限或安全联锁，不应以“可接入”为由直接纳入远程控制。

# 三、总体架构与部署模式

## 3.1 端—边—云（平台）一体总体架构

系统采用五层架构。现场层负责可靠感知与执行；边缘控制层负责本地闭环、协议转换和断网缓存；集成层负责跨系统标准接入；平台层负责建模、告警、数据服务和权限；应用层面向运营、运维与管理角色提供可视化与业务闭环。架构支持本地部署、私有云/专有云部署或混合部署。

| 运营与决策层 | Web / 移动端 / 大屏 / 报表 / 工单 / 资产 / 能效 / API | 面向物业、运维、能源、管理与租户服务的分角色应用 |
| --- | --- | --- |
| 平台与数据层 | 统一设备模型 · 时序数据 · 规则引擎 · 告警中心 · 数据服务 | 北向 REST / Webhook / MQTT；支持数据订阅、组织权限与审计 |
| 集成与网络层 | BACnet/IP · BACnet MS/TP · Modbus RTU/TCP · KNX · OPC UA · SNMP | 按网络分区部署；系统间通过受控接口接入，不跨越安全边界 |
| 边缘控制层 | DDC 控制器 · 边缘网关 · 协议转换 · 本地 HMI · 缓存与联锁 | 断网不停控；本地逻辑、时程与联锁优先于云端或上位平台指令 |
| 现场感知执行层 | 温湿度 / CO₂ / 压差 / 流量 / 电表 / 阀门 / 风阀 / VFD / 设备接口 | 满足设备工艺、机电设计、消防与安全规范；关键点位须以点表核验 |

## 3.2 接入与集成方式

| 对象 | 优先接入方式 | 典型数据 | 实施关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDC / BMS 控制器 | BACnet/IP、BACnet MS/TP、厂家开放接口 | 对象、属性、告警、时程、趋势、设备状态 | 网络号、实例号、对象清单、COV 策略、写权限及 BBMD/路由规划 |
| 仪表与执行器 | Modbus RTU/TCP、DI/DO、AI/AO | 电参量、流量、压力、温湿度、阀位、开关状态 | 地址、波特率、寄存器表、量程/倍率、隔离和现场回路校验 |
| 房控与照明 | KNX、DALI 网关、BACnet 或厂家网关 | 场景、回路、照度、占用、遮阳、故障 | 群组地址、网关映射、消防接口边界、场景与时程归属 |
| 机电成套设备 | BACnet、Modbus、OPC UA、厂家网关 | 运行模式、故障代码、设定值、效率、累计量 | 以设备厂家正式接口表为准；确认只读/读写对象和保修限制 |
| 上层业务平台 | REST API、MQTT、WebSocket、文件/报表交换 | 事件、工单、台账、统计指标、地图与组织信息 | 接口鉴权、数据字段、调用频率、异常重试、审计与版本兼容 |

## 3.3 部署模式

| 模式 | 适用情况 | 特点与边界 |
| --- | --- | --- |
| 本地私有部署 | 单体或高安全要求项目 | 平台、数据库和网关部署在项目内网；便于内网隔离和自主运维，需配置本地备份与运维机制。 |
| 集团专有云 | 多园区/多楼宇集中运营 | 以站点网关连接中心平台；需规划专网/VPN、站点缓冲、统一身份和数据分级。 |
| 混合部署 | 既有系统与分期改造项目 | 控制与关键数据留在现场，运营应用与跨项目报表在中心侧；需明确定义同步边界和断链行为。 |

## 3.4 通微智慧楼控系统特点

以工业级 AIoT 接入和建筑机电控制为基础，将传统 BMS、设备接口和智能仪表统一纳入设备模型与运维流程。

采用“控制优先于展示”的设计：本地 DDC 保持自治，平台提供统一看板、策略下发、告警闭环和数据服务。

支持从既有系统接入到分期更新的演进路径：先可视可管，再完成点位质量治理与受控优化，降低改造风险。

通过点表、控制矩阵、接口清单和验收用例沉淀工程基线，使后续扩容、维保和策略调整可追溯。

# 四、现场监控与控制子系统

控制设计总则 下述功能为典型方案说明，不构成对任何设备的默认控制承诺。启停顺序、设定值、阀位/风阀动作、保护条件、故障回退和远程控制权限，必须以设备厂家技术资料、机电设计文件、现场工况和经批准的《控制矩阵》为准。

## 4.1 冷热源与一次泵系统

对冷水机组、热泵、锅炉（如有）、一次/二次泵、冷冻水/冷却水管网、分集水器及变频器进行运行状态、故障、供回水温度、压力、流量、电参量和累计运行时间监测。系统可根据经确认的负荷、供回水温差、压差、室外湿球温度及设备效率数据，提供台数切换和设定值优化建议。

典型控制：时程预启停、泵组轮换、差压闭环、机组启停许可、故障切换及运行小时均衡。

关键约束：最小流量、最小启停间隔、防冻、防结露、水泵/冷机联锁、厂家保护和现场手自动状态。

交付要点：水力图、控制点表、顺控逻辑图、设备接口表、变频器参数表、季节切换策略与试运行记录。

## 4.2 冷却水与冷却塔系统

对冷却塔风机、喷淋泵、冷却水泵、补水、液位、旁通及水处理相关接口进行监视。控制策略宜考虑冷却水供回水温度、室外湿球、塔风机级数/变频、结垢风险、低温保护与设备运行许可，避免单一温度阈值造成频繁启停。

## 4.3 空调箱与新风机组

空调箱（AHU）/新风机组（FAU）实现送回风温湿度、CO₂、过滤器压差、风机运行/故障、风阀位置、冷/热水阀位、防冻开关、盘管保护及变频反馈的采集与控制。典型逻辑包括时程启停、送风温度 PID、最小新风量、CO₂ 需求控制通风、过滤器报警和防冻保护。

| 功能 | 典型输入 | 典型输出 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送风温度控制 | 送风温度、设定值、阀位反馈 | 冷/热水阀 AO | 阀门正反作用、最小开度、冻结保护与季节模式由深化设计确认。 |
| 风机变频控制 | 风管静压、运行状态、故障、手自动 | VFD 启停/频率 | 设置启停许可、最小频率、报警联锁和故障回退；不得屏蔽 VFD 自身保护。 |
| 新风需求控制 | CO₂、人员/占用、室外空气质量（可选） | 新风阀、风机时程 | 满足通风设计与卫生要求；异常传感器数据需触发降级策略和维护提示。 |
| 防冻与保护 | 防冻开关、盘管温度、风机状态 | 停风机、关新风、开阀等 | 保护逻辑应在现场控制器内执行，并经调试见证。 |

## 4.4 风机盘管、VAV 与末端房控

末端房控以分区舒适度、节能和可维护性为目标。可接入室温、湿度、CO₂、占用、窗磁、阀门、风机档位及 VAV 风量/阀位等信息，支持授权设定值范围、无人节能、会议室预约联动和异常温湿度告警。涉及租户或重要区域的设定值权限应按组织、时间和区域分级管理。

## 4.5 多联机与分体空调接口

对于 VRF、多联机和分体空调，宜优先使用厂家提供的 BACnet、Modbus 或开放网关接口，采集开关机、运行模式、设定温度、故障码、室内机状态和集中控制器状态。平台侧的集中启停、时程或设定值调整须符合厂家接口权限及保修要求；离线、通讯故障和本地遥控优先级须在联调前明确。

## 4.6 采暖、锅炉与换热站系统（如适用）

对锅炉、板式换热器、循环泵、补水泵、膨胀罐、热量表及阀门执行器进行运行与能耗监测。室外温度补偿、供回水温差、分时供暖、泵组轮换和故障切换可作为策略选项。燃气、燃烧、压力容器及锅炉本体保护必须由相应专用控制及专业单位负责，BAS 仅在批准范围内接入状态和指令。

## 4.7 给排水与水处理系统

对生活水泵、污水/集水坑泵、雨水回收、中水、补水、水箱液位、阀门、流量计和水质接口进行监控。典型逻辑包括液位高低报警、泵组轮换、超高液位联动、干转保护接口、故障备用切换和累计运行时间维护提示。水泵直接控制和联锁必须与电气控制柜逻辑、机械条件和现场手自动状态一致。

## 4.8 变配电、用能与能效数据接口

楼控平台可通过智能电表、配电监控系统或能源管理系统采集电压、电流、功率、功率因数、谐波（如支持）、电能及开关状态；并结合水、气、冷热量等计量形成分项能耗与设备能效分析。保护定值、继电保护、开关操作和高压设备控制不应由通用楼控平台替代。

## 4.9 智能照明与遮阳系统

公共区域照明可按时程、照度、占用、场景、节假日和日出日落实现分组控制；遮阳可按日照、室温、眩光策略或人工优先级协同。系统应区分普通照明、应急照明、景观照明和消防强切接口。策略设计需兼顾物业作业、保安巡查、保洁、租户营业及应急场景。

## 4.10 室内环境质量与地下车库通风

采集温湿度、CO₂、PM2.5、TVOC（按项目需求）、压差、CO、NO₂、风管静压和排风状态等数据。车库通风的 CO/NO₂ 控制、诱导风机/排风机联动及与消防排烟的接口，必须严格依据专项设计、产品认证和联动逻辑执行；常规通风与消防排烟工况不得混淆。

## 4.11 电梯、安防、停车与信息发布接口

通过厂家或平台接口接入电梯运行状态、故障事件、停车余位/设备状态、门禁/视频事件和信息发布状态，用于统一态势展示、事件关联和工单协同。电梯控制、门禁授权、视频存储与公共安全处置仍由相应专用系统及管理制度负责。

## 4.12 消防接口与强制联动边界

消防边界要求 火灾报警、消防联动控制、排烟/补风、消防泵、防火卷帘、应急广播等必须按消防专项设计及相关强制性规范实施。BAS 仅可按批准接口获取状态、告警和事件，或接受消防系统已执行的联动结果；不得通过普通自动化策略覆盖、延迟或取消消防控制。

## 4.13 机房与关键设备房环境

对冷热源机房、变配电室、水泵房、通信机房、弱电间等关键空间实施温湿度、漏水、门状态、烟感/气体接口、配电状态、网络连通性及视频接口（如适用）监测。告警应绑定空间位置、设备对象、影响范围、责任班组和处置预案，并支持值班升级通知。

## 4.14 受控联动与本地自治

平台侧联动用于跨系统信息关联、告警推送、工单触发和经批准的控制编排；涉及设备安全、连续运行和人身安全的即时保护，应落地于现场 DDC、专用控制器或电气控制柜。上位平台下发命令前须校验权限、模式、联锁、设备可用性及命令有效期，并接收执行反馈。

| 控制类别 | 示例 | 执行前提 | 平台行为 / 留痕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监视型 | 温湿度、压差、能耗、运行状态 | 点位质量通过；无控制输出 | 实时展示、趋势、越限告警、工单闭环 |
| 时程型 | 新风、公共照明、空调启停 | 经审批的日历/时程；本地控制器可独立运行 | 版本管理、例外日、启停记录与失败告警 |
| 优化建议型 | 冷机台数、设定值、需量削峰 | 人工复核设备工况、厂家限制与舒适度目标 | 输出建议与预估收益，不直接替代工艺控制 |
| 受控远程型 | 设备启停、模式切换、阀门给定 | 双确认、权限、联锁、现场状态可验证；关键设备需审批 | 命令、操作者、时间、结果、反馈值完整审计 |
| 安全联锁型 | 防冻、防溢流、风机故障保护 | 由本地 DDC / 专用控制器实现；逻辑经调试批准 | 上位系统只监视和告警，不绕过安全或消防联锁 |

## 4.15 典型控制点与数据对象

| 点类型 | 含义 | 示例 | 工程要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | 模拟量输入 | 温度、湿度、压差、流量、阀位反馈、电参量 | 明确量程、精度、单位、采样周期、故障值和校验方式。 |
| AO | 模拟量输出 | 阀门开度、风阀开度、变频给定、设定值 | 明确输出制式、正反作用、失效位、最小/最大限幅和手自动优先级。 |
| DI | 数字量输入 | 运行、故障、手自动、液位开关、门磁 | 明确干湿接点、常开/常闭、去抖时间、断线识别和现场标识。 |
| DO | 数字量输出 | 启停、复位、场景、报警输出 | 明确继电器容量、中间继电器、保持/脉冲、反馈校验及安全联锁。 |
| 通信对象 | 协议数据点 | BACnet 对象、Modbus 寄存器、KNX 群组地址 | 提供对象/寄存器表、访问权限、单位/倍率、刷新/COV 策略和异常码处理。 |

## 4.16 告警分级与处置

| 等级 | 示例 | 建议响应 | 通知与升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示 | 传感器轻微偏离、维护周期临近、通信抖动 | 纳入待办或巡检计划 | 工作时段推送；支持批量确认和统计 |
| 一般 | 设备单次故障、舒适度超限、表计异常 | 班组核查、工单处置、记录原因 | 值班人员与责任班组；逾期升级 |
| 重要 | 关键机组停机、集水坑高液位、主要区域环境异常 | 立即研判影响范围并现场处置 | 值班负责人、专业负责人；按预案升级 |
| 紧急 | 影响安全/连续运行的重大事件接口 | 按应急预案执行，必要时转入专用系统和人工指挥 | 多级通知、全过程审计；平台不替代应急指挥体系 |

## 4.17 能效、用能与碳数据基础

系统将电、水、气、冷热量等计量数据与设备运行、气象、面积、租户/业态、时程等维度关联，构建能耗总览、分项/分区对比、峰谷分析、设备效率、异常用能和目标跟踪。碳排放核算因子、统计口径和报送边界应按项目所在地区政策、主管部门要求和客户管理制度配置，不应以平台默认参数替代正式核算依据。

# 五、平台、智能运维与数据服务

## 5.1 运行环境

平台可部署于项目内网服务器、虚拟化资源、私有云或经批准的专有云环境。基础环境需明确 CPU/内存/存储、操作系统、数据库、备份、NTP、域名/证书、病毒防护、日志留存及网络开通要求。容量设计应基于接入点数、采样频率、趋势保留周期、并发用户、视频/文件是否纳入平台及未来扩容系数进行核算。

## 5.2 数据大屏与运行态势

园区/楼宇总览：建筑分布、设备在线率、运行模式、当前告警、今日能耗和重要工单。

系统看板：冷热源、空调通风、给排水、照明、配电及环境等专题运行状态与关键 KPI。

空间视图：按楼栋、楼层、区域、机房或平面图定位设备与告警；图纸由项目方提供或按约定建模。

管理驾驶舱：运行可靠性、告警时效、维保完成率、能耗结构、异常用能与优化措施跟踪。

## 5.3 后台管理

| 模块 | 主要能力 | 管理要点 |
| --- | --- | --- |
| 设备与空间 | 园区/楼栋/楼层/空间/系统/设备建模，编码、台账、二维码、关系图谱 | 统一命名、设备唯一标识、变更流程和导入校验。 |
| 告警中心 | 规则、阈值、延时、合并、抑制、确认、通知、升级与关联分析 | 避免告警风暴；区分通信故障、传感器异常和设备工艺故障。 |
| 工单与巡检 | 派单、接单、到场、处置、复核、备件、知识库、SLA | 闭环记录需关联设备、告警、照片/附件、原因和处理结果。 |
| 时程与策略 | 日历、例外日、分组、季节切换、策略版本与灰度发布 | 策略变更须审批、可回滚；关键控制动作必须受权限和联锁约束。 |
| 报表与数据服务 | 趋势、统计、同比环比、能耗、运行时长、接口订阅/导出 | 数据权限、脱敏、保留期、接口限流和字段版本需统一管理。 |
| 组织与安全 | 组织、角色、用户、最小权限、多因素认证（可选）、审计 | 账户生命周期、离职回收、远程运维临时授权和高风险操作复核。 |

## 5.4 移动端与值班协同

移动端可支持告警接收、工单处置、巡检任务、扫码查看台账、趋势查看、拍照上传和审批确认。涉及设备远程控制的移动端功能应采用更严格的身份验证、授权范围、双确认、命令有效期和审计机制；在未满足上述条件时，移动端仅提供监视与处置协同。

## 5.5 数据治理与智能分析

数据治理围绕“可用、可信、可追溯”开展：统一设备编码与点位命名；明确单位、量程、采样频率和数据质量状态；通过缺失、越界、漂移、冻结值和通讯中断规则识别异常数据；采用时间同步保证跨系统事件的时序一致。智能分析可用于异常检测、负荷预测、能效对标和维护建议，但输出应作为辅助决策，关键控制须由专业人员复核。

| 01 感知 点位采集、状态变化、事件触发 | 02 研判 规则、阈值、关联分析、优先级 | 03 派单 通知、工单、SLA、处置预案 | 04 验证 恢复确认、远程复核、现场记录 | 05 复盘 根因归档、策略优化、报表沉淀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 六、主要硬件与软件组成

选型说明 本章描述能力类别，不对应唯一型号或固定技术参数。实际硬件型号、数量、接口数量、I/O 冗余、供电、安装方式、防护等级、认证、软件版本及第三方授权，应在深化设计、报价清单和设备技术资料中逐项确认。

## 6.1 工业边缘网关

用于多协议设备接入、边缘数据缓存、协议转换、数据预处理、北向安全传输和远程运维。应根据串口/网口数量、协议负载、点数、缓存周期、网络隔离、供电和现场环境选择；关键站点可配置双网、存储冗余或备用设备。

## 6.2 网络型 DDC 控制器

用于冷热源、空调箱、新风、给排水、照明等机电系统的现场控制。应支持所需 I/O 类型、BACnet 或项目规定协议、程序下载/备份、时程、趋势、报警、本地时钟和断网自治。控制器的 I/O 容量、扩展能力及程序版权/维护权限应在采购前核验。

## 6.3 扩展 I/O 与信号调理模块

包括 AI、AO、DI、DO、继电器、隔离器、通讯转换器及电源模块。选型需结合传感器输出制式、执行器输入制式、回路长度、干扰环境、接地方式和电柜布局，确保不因共地、屏蔽、浪涌或容量不足影响控制可靠性。

## 6.4 房间控制器与人机界面

适用于风机盘管、VAV、会议室及分区环境控制，支持温度/湿度/CO₂/占用等采集、设定值调整和模式显示。人机界面应限制可调范围，并与集中策略、节假日、窗磁/占用状态和运维权限协调。

## 6.5 现场传感器与执行器

| 类别 | 典型对象 | 选型/安装关注点 |
| --- | --- | --- |
| 环境传感器 | 温湿度、CO₂、PM2.5、TVOC、压差、CO/NO₂ | 量程、精度、校准、安装高度、气流组织、避开热源/直吹和维护可达性。 |
| 水系统仪表 | 温度、压力、压差、流量、液位、水质接口 | 介质兼容、耐压、安装直管段、取压位置、排气排污、检修阀和二次仪表。 |
| 电参量仪表 | 电表、互感器、开关状态、功率质量接口 | CT 变比与方向、接线相序、通讯地址、计量精度、检定/校验和防护等级。 |
| 执行机构 | 电动阀、风阀执行器、变频器、接触器接口 | 力矩/行程、失效位、反馈、手动机构、联锁、供电和电柜端子标识。 |

## 6.6 平台服务器、数据库与运维工具

根据项目规模可采用单体部署、虚拟化部署或高可用部署。应配置操作系统补丁、数据库备份、日志审计、时间服务、容量监控、配置备份和恢复演练。平台软件需明确授权范围、对象数量、接口能力、浏览器兼容性、升级策略及运维支持周期。

# 七、网络安全、数据安全与可靠性设计

## 7.1 安全设计目标

安全设计以“分区分域、最小权限、可信接入、持续审计、可恢复”为目标。楼控网络属于建筑运营技术环境，既要保障设备连续运行，也要防止办公网、访客网和互联网对现场控制网络产生非授权访问或横向移动风险。安全措施应与项目网络架构、等保/关保要求、业主制度及第三方接入管理要求协调。

## 7.2 网络分区与边界防护

| 区域 | 部署对象 | 访问原则 |
| --- | --- | --- |
| 现场控制区 | DDC、I/O、仪表、VFD、成套设备控制网络 | 禁止直接暴露至互联网；仅允许控制区必要协议和经授权的工程维护。 |
| 边缘接入区 | 工业网关、协议转换、跳板/运维代理（如有） | 承接现场协议与平台通信；实施白名单、双网隔离、端口最小化和日志记录。 |
| 平台服务区 | 应用服务、数据库、报表、接口服务 | 通过防火墙/ACL 与办公和外部访问隔离；按角色开放 Web/API 服务。 |
| 运维管理区 | 管理员终端、堡垒机、备份、监控与安全日志 | 采用实名账号、强认证、审批和审计；远程运维使用受控通道。 |
| 办公/访客/互联网 | 普通办公终端、移动设备、外部服务 | 不与现场控制区直连；外部访问需经 VPN/零信任/反向代理等经批准方式。 |

## 7.3 身份、权限与审计

实行账号实名制与角色分级，区分浏览、告警确认、工单、策略编辑、远程控制、系统管理和审计等权限。

高风险操作（设备启停、模式切换、批量控制、策略发布、阈值修改）宜采用双确认、审批或临时授权，并记录命令内容和执行反馈。

第三方运维使用限时、限范围、可审计的访问方式；任务结束后回收账号和通道权限。

安全日志、操作日志、配置变更、接口调用和告警处理记录应按业主制度及合规要求留存。

## 7.4 数据安全与隐私

按数据的重要性和敏感性分类管理设备运行数据、空间信息、人员/车辆接口事件及视频关联信息。对外接口遵循最小字段、最小范围、最小期限原则；传输使用经批准的加密通道与证书机制；备份数据设置访问控制、加密（如适用）和恢复校验。涉及个人信息、视频或门禁数据时，应遵循适用法律法规和业主数据管理制度。

## 7.5 可靠性与连续性

| 对象 | 可靠性措施 | 验收关注 |
| --- | --- | --- |
| 现场控制 | 本地时程/联锁、掉电恢复、断网自治、手自动一致性 | 断网、重启、手动切换和故障回退测试不影响安全保护。 |
| 边缘接入 | 离线缓存、通信重连、心跳、配置备份、可选双网/备用 | 断链数据标识、补传机制、重复数据处理和恢复时间。 |
| 平台与数据库 | 备份、监控、容量告警、可选主备/高可用、灾备策略 | 备份可恢复、恢复时长、数据完整性、升级回退和日志连续性。 |
| 网络与供电 | VLAN/ACL、链路冗余（按需）、UPS、浪涌与接地 | 网络连通性、地址规划、端口白名单、设备上电与异常重启。 |

## 7.6 等保、工控安全与密码应用

如项目纳入网络安全等级保护、关键信息基础设施、密码应用或业主专项安全要求，应在方案深化时开展定级/测评范围确认、安全差距分析及整改计划。楼控系统可参考工业控制系统安全的分区分域、资产识别、补丁管理、白名单、远程运维和事件响应理念，但具体合规责任与技术要求应由项目安全管理体系确认。

# 八、行业场景适配

## 8.1 办公园区与总部大楼

以多楼栋集中运维为主线，重点接入冷热源、空调通风、照明、给排水、配电/能耗和机房环境；结合工作日历、会议室/办公区占用、租户分区和物业工单，形成按楼栋、楼层、系统和责任班组的运营视图。

## 8.2 商业综合体与酒店

以营业时段、客流波动、公共区域舒适度与冷热源效率为重点，支持分业态时程、区域环境监测、照明场景、停车/客流接口、能耗分项和设备故障快速定位。策略需充分考虑营业保障、租户边界、装修施工和节假日例外日。

## 8.3 医疗、学校与公共服务建筑

强调关键区域运行连续性、分区权限、环境与设备告警、维保留痕和审计。对医疗专业区域、实验室、数据机房等特殊空间，楼控策略与监控点须由专业设计、工艺要求和设备厂家资料共同确认；不以通用舒适性控制逻辑替代专业环境控制。

## 8.4 既有建筑改造

建议采用“摸底—接入—治理—优化”的步骤：先核验现有系统、控制器、协议、点位和网络条件；优先接入可读数据建立台账和可视化；再逐步治理数据质量、告警和工单；最后对具备安全条件的系统实施时程、群控或优化策略。对于停产/停业窗口有限的项目，应按系统制定割接与回退预案。

## 8.5 绿色低碳与能碳管理协同

楼控数据为能耗与碳管理提供运行侧证据：不仅统计“用了多少”，还解释“何时、何设备、何工况导致使用”。通过设备运行状态、环境参数、冷热量/电量、工单记录和改造措施，可支撑能效诊断、节能项目效果验证、分项计量管理及运营绩效评估。

# 九、实施、验收与持续运维

## 9.1 实施流程

| 阶段 | 关键活动 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 需求与勘察 | 确认边界、设备/空间台账、接口、网络、电柜、施工条件和风险 | 勘察报告、范围确认表、问题清单、初版点表与网络规划 |
| 深化设计 | 完成系统图、点表、控制矩阵、接口、告警、图纸、材料与施工方案 | 深化设计图、控制逻辑、I/O 表、设备清单、测试计划 |
| 设备安装与接线 | 控制柜、传感器、执行器、网关、线缆、标识、接地与供电施工 | 隐蔽验收、接线检查、设备安装记录、竣工更新资料 |
| 软件配置与联调 | 设备建模、协议接入、图形组态、策略、告警、权限、接口联调 | 配置清单、联调记录、问题闭环、控制逻辑测试记录 |
| 试运行与验收 | 连续运行、场景测试、培训、资料移交、整改和验收确认 | 试运行报告、验收报告、竣工资料、培训记录、备份包 |

## 9.2 验收测试建议

| 类别 | 测试示例 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 点位正确性 | 现场模拟/对照 AI、DI、通讯点，检查单位、量程、正反作用和时间戳 | 点表、设备手册、现场仪表/控制柜状态和允许偏差 |
| 控制逻辑 | 时程、联锁、故障切换、手自动、超限保护和命令反馈 | 经批准控制矩阵、设备厂家要求、专项设计与安全边界 |
| 协议与集成 | 断链重连、数据更新、读写权限、异常码、第三方事件/接口 | 协议对象表、接口规范、网络开通清单和联调用例 |
| 告警与运维 | 阈值、延时、合并、通知、升级、工单、恢复和审计 | 告警策略表、值班制度、SLA 和预案 |
| 安全与恢复 | 账号权限、日志、备份恢复、时间同步、断网自治、配置回退 | 安全方案、备份策略、恢复演练记录与项目要求 |

## 9.3 培训与持续运维建议

按管理员、值班员、专业工程师和 IT/安全人员分别培训：系统操作、告警处置、工单、策略、备份、网络接口和安全责任。

建立月度运行复盘：告警 Top、重复故障、离线设备、舒适度投诉、能耗异常、工单时效、策略变更和备份状态。

建立配置变更流程：所有点表、图形、策略、阈值、账号、接口和软件升级变更均应记录版本、审批、验证和回退方案。

制定传感器校准、执行器巡检、网关/控制器备份、网络设备维护和关键设备备件策略。

# 十、产品体系与交付核验要求

## 10.1 通微产品与服务体系

| 层级 | 产品/服务类别 | 在楼控项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 现场层 | 传感器、仪表、执行器、I/O、通讯转换 | 将机电状态、环境和能耗可靠接入控制与数据体系。 |
| 控制边缘层 | DDC、工业网关、边缘计算、控制柜与本地 HMI | 实现本地控制自治、协议汇聚、边缘缓存、控制执行与设备接入。 |
| 平台层 | 设备物联平台、BMS 应用、告警工单、能效分析、数据服务 | 提供统一建模、可视化、运维闭环、报表与跨系统协同。 |
| 工程与服务层 | 勘察、深化设计、实施、联调、培训、运维与优化 | 将设备、控制、平台和管理流程整合为可验收、可持续运营的交付。 |

## 10.2 产品与能力核验机制

为保证方案承诺可验证，项目采购与实施阶段宜按照“型号—接口—点数—能力—证据”逐项核验：硬件以正式说明书、检测/认证、接口清单和实物标签为依据；软件以版本说明、功能清单、授权文件和现场演示为依据；第三方接口以厂家授权、对象表、联调记录和验收用例为依据。对于仅提供“可对接”描述而未提供协议与对象清单的系统，应在合同或深化阶段明确风险与责任。

# 十一、公司简介

## 11.1 公司定位

广州通微智慧科技有限公司（下称“通微智慧”）以工业级物联网接入、设备数据治理、智慧运维平台和场景化应用为主要能力方向。面向楼宇、园区及关键设施场景，围绕设备连接、运行可视、告警闭环、能效分析和数据服务，提供从产品到工程实施的协同支持。

## 11.2 产品边界与项目承诺

本方案中的通微智慧产品与能力描述用于阐明系统建设路径，具体项目的硬件型号、软件版本、接口范围、第三方授权、交付周期、服务等级、证书及性能指标，应以双方确认的报价文件、技术协议、产品说明书和项目合同为准。对消防、特种设备、电力保护、网络安全等专业边界，通微智慧将按项目分工与专业单位协同实施。

# 十二、工程技术深化设计

## 12.1 设备模型、编码与点表基线

建议采用“园区.楼栋.楼层/区域.系统.设备.点位”的统一编码方法，例如：HQ.A1.08F.AHU.AHU-08-01.SA_T。设备模型应至少包含设备编码、名称、类型、位置、所属系统、厂家/型号、通信地址、控制器/网关、重要等级、维保信息和点位清单。点位应明确数据类型、单位、量程、方向、读写权限、刷新方式、报警规则和展示名称。

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备编码 | HQ.A1.B1F.CHW.P-01 | 全局唯一、稳定可追溯；避免仅用中文名称作为唯一标识。 |
| 点位编码 | HQ.A1.B1F.CHW.P-01.RUN_FB | 按设备归属命名，体现点位语义和方向；与控制柜端子/协议对象映射。 |
| 数据质量 | 正常 / 通讯中断 / 超量程 / 校验中 / 人工置值 | 避免将失真或离线数据直接用于告警、报表和优化。 |
| 控制权限 | 只读 / 时程写 / 受控写 / 本地优先 | 按点位和场景定义；控制权限与账号权限、设备模式和联锁共同校验。 |

## 12.2 典型安装与调试要点

| 对象 | 安装要点 | 调试核验 |
| --- | --- | --- |
| 温湿度 / CO₂ | 避开送风直吹、日晒、热源、门口和死角；考虑代表性与维护高度 | 与便携表/参考仪表比对，核验单位、偏差、安装位置与数据更新。 |
| 压差 / 流量 | 按工艺方向、取压点、直管段、导压管和排气要求安装 | 核验正负方向、零点、量程、噪声/抖动和异常值处理。 |
| 阀门 / 风阀执行器 | 核对电压、扭矩、行程、方向、手动机构、反馈和失效位置 | 全开/全关/中间位动作，验证反馈、联锁、PID 输出方向和机械限位。 |
| DI/DO 与控制柜 | 端子标识、隔离、中间继电器、接点容量、屏蔽/接地和浪涌保护 | 现场动作与系统反馈一致；模拟故障、手自动切换和断线场景。 |
| 通讯总线 | 地址唯一、终端电阻、线缆规格、屏蔽、拓扑和接地符合协议/厂家要求 | 核验在线率、丢包、刷新、掉线重连、地址冲突和异常设备影响范围。 |

## 12.3 通信、协议与边缘接入设计

形成《通信地址与端口清单》：IP、VLAN、子网、网关、DNS、NTP、端口、协议、设备实例号、串口参数和防火墙策略。

针对 BACnet 明确网络号、设备实例、对象列表、COV/轮询策略、广播管理、时间同步和写对象权限；针对 Modbus 明确寄存器、数据类型、字序、倍率、功能码和轮询周期。

边缘网关应具备离线缓存、断链重连、数据质量标识、配置备份和受控远程维护能力；网关与平台之间宜使用加密传输和双向身份校验。

对既有私有协议或云接口，应在项目早期完成可用性验证，避免在现场联调阶段才发现接口授权、点位限制或写权限不足。

## 12.4 告警工程化与运维闭环

告警配置不能仅依赖单一阈值。应结合设备启停状态、时程、传感器可信度、延迟、恢复阈值、关联点位、季节模式和维护窗口进行设计。例如，在风机停机时抑制风管静压低告警；在通讯中断后标记相关数据无效并抑制派生越限；对反复出现的短时波动采用延时、死区或事件合并机制。每条重要告警应配置影响说明、处置建议、责任班组和升级路径。

## 12.5 受控联动与远程控制矩阵

远程控制矩阵至少应列明控制对象、命令类型、允许角色、时间窗、前置条件、联锁校验、二次确认、现场反馈、失败处理、审批要求和审计字段。对冷机、锅炉、泵组、风机等关键设备，应明确本地手自动优先级和紧急情况下的人工接管方式；对任何跨专业控制动作，应由相关专业负责人共同确认。

# 附录 A 标准、法规与互联网资料适用清单

## A.1 建筑自控与工程实施

| 标准/资料 | 用途 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 | 建筑电气与智能化工程的强制性通用要求 | 项目应结合规范适用范围、强制性条文及现行状态执行。 |
| GB 50314-2015《智能建筑设计标准》 | 智能建筑系统设计、集成与功能规划 | 用于设计阶段系统边界、功能与接口协调参考。 |
| GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 | 智能建筑工程质量验收 | 结合项目合同、深化设计和现行适用要求编制验收计划。 |
| GB/T 22239-2019、GB/T 22240-2020 | 网络安全等级保护相关要求与定级指南 | 如项目纳入等保范围，应由业主安全体系确认定级、整改和测评要求。 |
| IEC 62443 系列 | 工业自动化与控制系统安全理念 | 可参考分区分域、资产识别、远程运维、生命周期安全等方法。 |

## A.2 开放协议与互联网资料

| 来源 | 资料主题 | 项目使用方式 |
| --- | --- | --- |
| ASHRAE / BACnet | ASHRAE Standard 135（BACnet）与 BACnet 生态资料 | 用于 BACnet 对象、互操作与网络设计参考；以项目选用版本和厂家实现为准。 |
| BACnet International | BACnet 协议、产品互操作与教育资料 | 用于协议能力、BACS 互操作和产品资料核验参考。 |
| KNX Association | KNX 建筑自动化标准与技术资料 | 用于房控、照明、遮阳等 KNX 接入场景参考。 |
| OPC Foundation | OPC UA 互操作与信息模型资料 | 用于与工业/成套设备/数据平台的安全互联参考。 |
| OASIS | MQTT Version 5.0 标准文本 | 用于物联网消息订阅、主题规划和平台北向/边缘通信参考。 |
| 国家标准全文公开系统 | 中国国家标准状态与文本查询 | 投标、实施和验收前复核标准现行状态、适用范围和最新版本。 |

## A.3 互联网资料链接

ASHRAE BACnet：https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/bacnet

BACnet International：https://www.bacnetinternational.org/bacnet/

KNX Association：https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/what-is-knx/

OPC Foundation OPC UA：https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/

OASIS MQTT Version 5.0：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

全国标准信息公共服务平台：https://std.samr.gov.cn/

引用规则 互联网资料用于协议能力、互操作和安全设计方法参考，不替代国家/行业标准、法定规范、设备产品手册或项目合同。标准名称、状态、实施日期、条款适用性和链接有效性，应在投标、设计深化及项目验收前通过官方渠道再次核验。

# 附录 B 项目范围与验收核验表

| 核验项 | 核验内容 | 交付证据 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统范围 | 楼栋、楼层、系统、设备、空间及不纳入范围 | 范围确认表、设备台账、平面图 | □ |
| 点位与接口 | AI/AO/DI/DO、协议对象、第三方接口和权限 | 点表、寄存器/对象表、接口清单、联调记录 | □ |
| 控制与安全 | 时程、联锁、顺控、手自动、消防/安全边界 | 控制矩阵、逻辑图、测试记录、审批单 | □ |
| 网络与安全 | IP/VLAN、端口、账号、日志、备份、远程维护 | 网络规划、安全配置、审计与恢复记录 | □ |
| 平台与运维 | 图形、告警、工单、报表、权限、培训 | 功能清单、验收用例、培训签到、运维手册 | □ |
| 竣工资料 | 图纸、配置、程序、备份、说明书、质保与服务 | 竣工资料目录、备份介质/校验记录 | □ |

# 附录 C 典型监测点与告警矩阵（模板）

| 系统/设备 | 点位/事件 | 触发条件示例 | 等级 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 运行故障 | 厂家故障接点/通讯对象有效 | 重要 | 核验故障码、联锁状态与备用机组策略；按厂家要求处置。 |
| 空调箱 | 过滤器压差高 | 超过阈值并持续设定延时 | 一般 | 检查滤网、压差传感器和风机运行工况，安排维保。 |
| 水泵房 | 集水坑高高液位 | 高高液位开关动作 | 重要 | 现场确认液位、泵组/供电/堵塞状态；按排水预案处置。 |
| 机房环境 | 温度超限 | 温度高于阈值且设备处于运行时段 | 一般/重要 | 核验空调运行、门窗、负荷和传感器；按空间重要等级升级。 |
| 通讯链路 | 网关离线 | 心跳中断超过设定时长 | 一般 | 检查电源、网络、地址与链路；标记关联点数据质量无效。 |
| 能耗计量 | 异常用能 | 相对基线/同时段显著偏离并排除缺失数据 | 提示 | 核查运行时程、设备启停、计量倍率与临时负荷。 |

# 附录 D 接口、联调和验收测试用例（模板）

| 编号 | 测试场景 | 前置条件 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | BACnet 设备对象发现与读值 | 网络及实例号已配置，对象表已确认 | 设备在线；对象名称、单位、值与现场/控制器一致 | □通过 □不通过 |
| D-02 | Modbus 表计倍率与电量核验 | 寄存器表、CT 变比与接线已确认 | 电压/电流/功率/电能与参考表允许误差内一致 | □通过 □不通过 |
| D-03 | 空调箱时程启停与反馈 | 控制矩阵已审批，设备处于可测试状态 | 命令受权限/联锁校验，现场动作与反馈、日志一致 | □通过 □不通过 |
| D-04 | 告警通知与工单闭环 | 告警规则、班组、通知通道已配置 | 告警生成、通知、派单、处置、恢复及审计闭环完整 | □通过 □不通过 |
| D-05 | 网关断链与恢复 | 边缘缓存策略已配置 | 现场控制持续运行；数据质量标识正确；恢复后按规则补传 | □通过 □不通过 |
| D-06 | 备份恢复与权限审计 | 备份文件、测试账号和恢复环境可用 | 配置/数据按范围恢复；权限与操作日志可核验 | □通过 □不通过 |

# 附录 E 设备与软件选型核验要求

| 类别 | 核验项目 | 建议证据 |
| --- | --- | --- |
| DDC/网关 | I/O、协议、点数、缓存、供电、环境适应性、配置/备份能力 | 产品说明书、接口手册、测试报告、配置导出、实物标签 |
| 传感器/仪表 | 量程、精度、输出制式、校准/检定、安装条件、通讯参数 | 产品资料、校验记录、安装图、现场测试记录 |
| 平台软件 | 功能、授权、对象数、并发、接口、日志、备份、版本和升级策略 | 授权文件、版本说明、功能清单、现场演示、配置和测试报告 |
| 第三方系统 | 授权、开放接口、对象/寄存器表、读写权限、接口限额与支持责任 | 厂家确认函、接口文档、联调记录、责任边界表 |
| 网络安全 | 分区、白名单、账号、证书、日志、备份、远程维护和漏洞管理 | 网络拓扑、策略清单、审计截图、演练记录、制度文件 |